CCF Epreuve E2

Préparation d’une opération de réalisation :

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| COMPÉTENCE C1 / C01: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| • Les informations nécessaires sont recueillies |  |  |  |  |  |  |
| • Les contraintes techniques et d’exécution sont repérées |  |  |  |  |  |  |
| COMPÉTENCE C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies |  |  |  |  |  |  |
| • Le dossier technique des opérations est constitué et complet |  |  |  |  |  |  |
| • La solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente |  |  |  |  |  |  |
| COMPÉTENCE C11 : Compléter les documents liés aux opérations |  |  |  |  |  |  |
| • Les documents à compléter sont identifiés |  |  |  |  |  |  |
| • Les informations nécessaires sont identifiées |  |  |  |  |  |  |
| • Les documents sont complétés ou modifiés correctement |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de points |  |  |  |  |  |  |
| Note | /20 |  |  |  |  |  |

Préparation d’un tableau électrique

Vous êtes tableautier pour la société St MICHELEC, Votre chargé d’affaire vous demande de préparer le tableau pour le chantier de rénovation d’un appartement.

# Choix des disjoncteurs

A l’aide de la documentation page 8, remplir le tableau de choix des disjoncteurs divisionnaires de l’installation. Les circuits prise 16A sont câblés en 1.5mm²et les circuits d’éclairage sont protégés par des disjoncteurs 10A.

Les circuits de chauffage seront protégés en 20A.

Les appareils seront de marque LEGRAND et choisi sur le site www.materielelectrique.com.

| Repère du disjoncteur | Circuit protégé | Calibre | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Q11 | Plaque de cuisson | 32A | 406 777 |
| Q12 | Lave-linge | 20A | 406775 |
| Q13 | Chauffage | 20A | 406775 |
| Q14 | Eclairage wc,cuis,sej | 10A | 406773 |
| Q15 | Chauffe-Eau | 20A | 406775 |
| Q21 | Four | 32A | 406777 |
| Q22 | Lave-vaisselle | 20A | 406775 |
| Q23 | PC solo | 16A | 406774 |
| Q24 | Eclairage Entrée, séjour/chbre | 10A | 406773 |
| Q31 | Chauffage | 20A | 406775 |
| Q32 | Prise Entrée/Sejour/chambres | 20A | 406775 |
| Q33 | Prise GTL | 16A | 406774 |

En électricité, pour quantifier l’encombrement d’un appareillage électrique, on utilise la notion de module et de pas. Un pas représente une largeur de 9mm.Un module représente une largeur de 18mm à savoir 2 pas.

L’occupation que représente un disjoncteur est de 1…………..modules.

# Choix des dispositifs différentiels

A l’aide des règles de choix des dispositifs différentiels page 8 et de la documentation technique, remplir le tableau de choix des dispositifs différentiels peignables nécessaires à cette installation.

| Repère du DDR | Désignation | Calibre | Type | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | DDR XE | 63A 30mA | A | 410 7 |
| Q2 | DDR XE | 40A 30mA | AC | 410 721 |
| Q3 | DDR XE | 40A 30mA | AC | 410 721 |

# Choix des prises de courant de répartition pour le tableau

| Nombre de prises | Référence | Nombre de module d’une prise |
| --- | --- | --- |
| 2 | 004280 | 2.5 |

Choix du tableau de répartition

Le tableau de répartition doit contenir les différentes protections, les appareillages de commande, les 2 prises qu’impose la norme et une réserve de 20%.

On vous demande de lister le matériel à implanter dans le tableau de répartition.

| Désignation | Nombre | Taille Unitaire (Module) | Nombre total de modules |
| --- | --- | --- | --- |
| DDR 63A | 1 | 2 | 2 |
| DDR 40A | 2 | 2 | 4 |
| Disjoncteur 10A | 2 | 1 | 2 |
| Disjoncteur 16A | 2 | 1 | 2 |
| Disjoncteur 20A | 6 | 1 | 6 |
| Disjoncteur 32A | 2 | 1 | 2 |
| Prises 2 P+T | 2 | 2.5 | 5 |
|  | Total |  | 23 |
|  | 20% de réserve (arrondir à l’entier supérieur) |  | 5 |
|  | Nbre de modules Nécessaires |  | 28 |

Critère de choix : Mettre un dispositif différentiel par rangée. Le tableau devra avoir une porte en blanc.

| Nombre de module par rangée | Nombre de rangées | Références du tableau | Référence de la porte |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 modules | 3 | 401 213 | 401 333 |

La NF C 15-100 impose que la répartition horizontale de l’énergie soit réalisée à l’aide de conducteurs préfabriqués (peignes).

| Nombre de peignes par rangée | Nombre de rangées | Quantité totale | Référence de la porte |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 404926 |

Dans l’article 23 de l’arrêté datant du 26 octobre 2010, la RT2012 oblige à ce que toutes les maisons individuelles construites à partir du 1er janvier 2013 soient équipées d’un système permettant de mesurer ou d’estimer la consommation énergétique du logement.

Ceci doit se faire au minimum selon la répartition suivante :

– Le chauffage
– Le refroidissement
– La production d’eau chaude sanitaire
– Le réseau de prises électriques
– Autres

Pour se projet, on choisi un Ecocompteur EMDX avec 5 mesures de courants capable d’être connecter au réseau IP de la maison.

| Référence du compteur + 3 tores | Référence d’un tore 60 A |
| --- | --- |
| 4 120 10 | 4 120 04 |

Après étude de la documentation technique du compteur, proposez un disjoncteur de protection de celui-ci :

| Calibre | Courbe de déclenchement | Référence |
| --- | --- | --- |
| 2 | C | 406 771 |

Constitution du tableau de répartition

Dessinez dans le tableau ci-dessous l’emplacement de appareils de protection et leur repère. Inspirez-vous de la représentation des DDR(s).

Raccordement du tableau de répartition

Vos n’oublierez pas mettre les repères sur les composants.

Réalisation des étiquettes de marquage du tableau :

Réalisation d’un bon de commande

A l’aide du fichier « Bon de commande.xls », Complétez le bon de commande du matériel pour réaliser ce tableau.

Votre fournisseur pour ce projet sera la société www.materielelecrique.com.

Vous sauvegardez le document réalisé au format PDF. Et vous l’enverrez sur ENT à votre professeur.

Réalisation du devis client

A l’aide du fichier « Devis.xls », Complétez le devis que vous présenterez à votre client.

Pour inclure votre main d’œuvre dans votre devis, vous appliquez une marge de 30% sur tout le matériel.

Vous sauvegardez le document réalisé au format PDF. Et vous l’enverrez sur ENT à votre professeur.

Schéma unifilaire de l’installation