Extrait de l'UTE 18-510

1) Classification des tensions alternatives :

|  | HTB | HTA | BTB | BTA | TBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension | U > 50 kV | 50 kV  U > 1000V | 1000V  U > 500V | 500V  U > 50V |  50V |

2) Classification des tensions continues :

|  | HTB | HTA | BTB | BTA | TBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension | U > 75 kV | 75 kV  U > 1500V | 1500V  U > 750V | 750V  U > 120V |  120V |

3) Symboles d'habilitation :

la nature de l'habilitation est symbolisée par des lettres majuscules et des indices numériques .

3.1) Lettres :

 La première lettre indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire de

l'habilitation peut travailler ou intervenir .

	B caractérise les ouvrages du domaine BT et THT;

	H caractérise les ouvrages du domaine HT.

 La seconde lettre, lorsqu’elle existe, précise la nature des opérations qu’il peut réaliser.

	R indique que le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage ou de raccordement, à des mesurages, essais, vérifications.

 Ce type d’habilitation ne peut être délivré que pour des ouvrages BT;

- C indique que le titulaire peut procéder à des consignations;

	T indique que le titulaire peut travailler sous tension;

	N indique que le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage sous tension;

	V indique que le titulaire peut travailler au voisinage.

3.2) Indices numériques:

 Indice 0 : personnel réalisant exclusivement des travaux d’ordre non électrique et/ou des manœuvres permises;

 Indice 1: exécutant des travaux d’ordre électrique et/ou des manœuvres

 Indice 2: chargé de travaux d’ordre électrique quel que soit le nombre

d’exécutants placé sous ses ordres.

Extrait de l'UTE 18-510

4) Symboles d'habilitation :

| Habilitation du personnel | Opérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Travaux |  | Interventions du domaine BT |
|  | Hors tension | Sous tension |  |
| Non électricien | B0 ou H0 |  |  |
| Exécutant électricien | B1 ou H1 | B1T ou H1T | BR |
| Chargé d'intervention |  |  |  |
| Chargé de travaux | B2 ou H2 | B2T ou H2T |  |
| Chargé de consignation | BC ou HC |  | BC |
| Agent de nettoyage sous tension |  | BN ou HN |  |

5) Principes fondamentaux de consignation électrique d'un ouvrage :

5.1) Consignation électrique :

Pour effectuer des travaux ou interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation, il faut préalablement procéder aux opérations suivantes:

Opération 1	Séparation de l’ouvrage des sources de tension;

Opération 2	Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation;

Opération 3	Sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage, pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension;

Opération 4	Vérification d’absence de tension immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court-circuit. Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification.

Dans certains cas, l’identification de l’ouvrage et la vérification d’absence de tension peuvent être exécutées dans un ordre inverse

5.2) Consignation pour travaux

Le chargé de consignation peut effectuer la totalité des quatre opérations, il remettra une attestation de consignation pour travaux au chargé de travaux.

5.3) Consignation en deux étapes

Il peut également effectuer uniquement les deux premières opérations, et remettre une attestation de première étape de consignation, au chargé de travaux. Ce dernier devra effectuer les deux autres opérations.